气动阀门说明书

1、气动阀门结构图

气动蝶阀结构图

气动球阀结构图

执行器类型及气源压力：0.25-0.8MPa(建议0.4-0.6MPa为佳)单作用（弹簧回复）或双作用气缸结构；

限位开关：防爆或标准型

电磁阀：防爆或标准型

2、气动阀门安装步骤

2.1 安装前的准备

注：1、阀门前后管线应准备好，前后管道应同轴，两法兰密封面应平行。

2、管道应能承受阀门的重量，否则管道上必须配有适当的支撑。

3、气动阀门可以安装在任意角度的管道上，为了维护方便建议不要倒置安装。

2.2 气动阀门安装步骤

2.2.1将阀门放置于安装的两片法兰之间，请务必按照介质流向安装球阀；

气动球阀

气动蝶阀

2.2.2 将螺栓轻轻插入法兰孔，将螺母稍加拧紧以校正法兰面的平面度；

2.2.3 将法兰利用点焊固定于管道上；

气动球阀

气动蝶阀

2.2.4 将阀门移出

2.2.5 将法兰完全焊接固定在管道上；

2.2.6 待焊口冷却后再安装阀门，保证阀门在法兰中有足够活动空间以防止阀门被损坏；校正阀门位置并将螺栓拧紧；交叉均衡将所有螺母拧紧。

气动球阀

气动蝶阀

2.2.7 确认阀门能自由开闭。

气动阀门出厂时已将控制机构的启闭行程调好，如果没有特殊的行程要求，直接接线即可投入使用。

3、请按接线图接线

电磁阀开关型接线图

4、气动阀门过滤减压阀使用说明及使用方法

使用说明：

过滤减压阀使用在气动控制阀上，接收主空气管道（建议每周排水一次）的气源压力，按照设定压力值经过减压后，给定位器或其他相关产品传送稳定气源压力的装置。（建议气源优先考虑惰性气体）

使用方法：

1.提供压力前,要把调节螺丝逆时针充分旋转,使调节弹簧不受压力.

2.在压力表接口或出气口部分安装压力表.这个压力表显示的压力是从进气口输入的气压通过减压

阀进行减压后输出的压力.

3.把出口和压力表接口用球阀等堵信后通过输入接口,输入气源压力.

4.手动调整调节螺丝,出口压力上升到设定压力后,停止旋转调节螺丝,并拧紧锁定螺母.

5、气动阀门常见故障与解决方法

5.1蝶阀常见故障及解决方法

| 常见故障 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 蝶阀的蝶板和密封圈之间夹有杂物 | 消除杂质，清洗阀门内腔 |
| 蝶阀两端装法兰螺栓受力不均匀或未压紧 | 查配装法兰平面及螺栓压紧力，应均匀压紧 |
| 蝶阀安装时介质流向未按要求安装 | 按箭头方向进行旋压 |

5.2球阀常见故障及解决方法

| 常见故障 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 球阀阀内介质不通，阀门堵塞 | 消除杂质，清洗阀门内腔 |
| 法兰密封面泄漏 | 更换密封垫片，压紧法兰螺栓（均匀用力） |
| 填料处泄漏 | 正确更换填料 |
| 阀门关闭阀芯仍泄漏 | 检查更换阀座密封 |

简单&可靠

400-027-3353

武汉格莱特控制阀有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道62号

网址：www.grat.com.cn

电话/传真：027-87771722   87771733